## 污染源在线监测运维技术服务
市场征询目录
序号 | 项目名称 | 使用科室 | 数量 | 用途及要求
1 | 绍兴市上虞区中医医院城南院区2024-2025年度车辆加油服务项目市场征询公告 | 后勤保障科（保卫科） | 1年 | 日常加油

## 厨房设备
市场征询目录
序号 | 项目名称 | 使用科室 | 数量 | 用途及要求 | 备注
1 | 换汽风机 （工具消毒间） | 膳食科 | 1只 | 品牌：专攻、上风、聚英 说明：具有高效、防油、防潮、耐高温等特性，采用多翼式铝质叶片，大幅度提升风量、风压，电机采用防爆电机壳，耐高温漆包线及耐高温接线线头。电机为六极电机。 功率：380V/750W | 1、征询时提供项目的人员安排，制定明确、详细、规范、全面、可操作实施方案。 2、现场提供相应不锈钢制品的材质样品。 3、承诺： ①设立本地常驻服务机构，安装响应时间不超过一周，售后服务响应时间不超过2小时。 ②根据业主提供的结构图，征询后三天内提供排烟系统布置图及风管走势图。 4、注意事项： ①排烟风管走向中若遇到空调、消防风管、电源桥架等，需自行处理。 ②风管需全满焊接安装，防滴油处理。
2 | 变频器 （烹饪间） | 膳食科 | 1只 | 品牌：七喜、西门子、西通 说明：主要由整流（交流变直流）、滤波、逆变（直流变交流）、制动单元、驱动单元、检测单元、微处理单元等组成。变频器靠内部IGB的开断来调整输出电源的电压和频率，根据电机的实际需要提供其所需要的电源电压，进而达到节能、调速的目的，具有过流、过压、过载保护等功能。电机为六极电机。 规格：适配风机功率：380V/18.5KW
3 | 高效中压抽烟风柜 （烹饪间） | 膳食科 | 1只 | 品牌：专攻、上风、七星 说明：箱体采用框架、箱板拼装设计；框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，内层为消声材料，进一步降低噪声；风机主要部件叶轮全部采用模具化生产；电机同高温排烟系统隔离分开，确保负机要300℃高温情况下，连续运行60分钟以上。电机为六极电机。 规格：380V/18.5KW
4 | 低空高效排放 电子油烟净化器 （烹饪区） | 膳食科 | 1只 | 品牌：速八、绿净、科蓝 说明：净化效率高于国家GWP85-2000《饮食业油烟排放标准》的要求，并通过环保部门的技术监督部门的相关检测；—采用等离子高压静电处理技术、全新概念的正蜂窝梯度单元设计，将油烟气体进行高效电离和捕集，使油烟气混合污染物高效分离净化。 功率：220V/800W 处理风量：32000m3/h
5 | 排烟控制箱 （烹饪间） | 膳食科 | 1只 | 品牌：正泰、施耐德、德粤 说明：选用优质304不锈钢板制作，δ=1.0mm。含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 功率：380V/18.5KW，220V/800W 起动方式：Y/△起动
6 | 排汽混流风机 （蒸煮间） | 膳食科 | 1只 | 品牌：专攻、上风、聚英 说明：具有高效、防油、防潮、耐高温等特性，采用多翼式铝质叶片，大幅度提升风量、风压，电机采用防爆电机壳，耐高温漆包线及耐高温接线线头。 功率：380V/1.1KW 风量：10000m3/h 风压：350Pa 转速：1450r/min
7 | 高效中压抽烟风柜 （蒸煮间） | 膳食科 | 1只 | 品牌：专攻、上风、聚英 说明：箱体采用框架、箱板拼装设计；框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，内层为消声材料，进一步降低噪声；风机主要部件叶轮全部采用模具化生产；电机同高温排烟系统隔离分开，确保负机要300℃高温情况下，连续运行60分钟以上。电机为六极电机。 规格：380V/4KW
8 | 高效中压抽烟风柜 （蒸煮间） | 膳食科 | 1只 | 品牌：专攻、上风、聚英 说明：箱体采用框架、箱板拼装设计；框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，内层为消声材料，进一步降低噪声；风机主要部件叶轮全部采用模具化生产；电机同高温排烟系统隔离分开，确保负机要300℃高温情况下，连续运行60分钟以上。电机为六极电机。 功率：380V/5.5KW
9 | 排汽控制箱 （蒸煮间） | 膳食科 | 1只 | 品牌：正泰、施耐德、德粤 说明：选用优质304不锈钢板制作，δ=1.0mm。含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 功率：380V/1.1KW、380V/4KW、380V/5.5KW 起动方式：Y/△起动
10 | 油烟净化一体机 （特色厨房） | 膳食科 | 4.8米 | 品牌：净平、鑫创美、世纪百利 说明：选用304优质不锈钢材质，δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm，内置静电油烟净化单元、UV灯除味杀菌单元以及自带抽风动力，带LED防爆照明灯。设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、延长清洗周期、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 功率：380V/3KW 规格：2400×1100×1000×2组
11 | 脱排油烟罩 （烹饪间） | 膳食科 | 24m2 | 品牌：厂制品 说明：选用304优质不锈钢板制作，δ=1.0mm。配双层隔油烟排，积油杯。按投影面积计算。(风机、风柜及风管另计) 功率：220V/0.5KW 规格：17000mm×1400mm×550mm
12 | 集汽罩 （蒸煮间） | 膳食科 | 14.5m2 | 品牌：厂制品 说明：选用304优质不锈钢板制作，δ=1.0mm。按投影面积计算。(排汽风管另计) 规格：（4500+10000）mm×1000mm×550mm
13 | 不锈钢排烟、 排汽风管 | 膳食科 | 308m2 | 品牌：厂制品 说明：选用优质不锈钢板制作，δ=1.0mm。五筋加强、阻燃密封处理，变径、大小口按展开面积1：2计算，平行处焊接型。（含吊杆、法兰、支架、横胆）（按实计算）
14 | 不锈钢罩前封板 （烹饪间） | 膳食科 | 28m2 | 品牌：厂制品 说明：选用304优质不锈钢板制作，δ=1.0mm。 规格：根据现场定制、并按实结算
15 | 不锈钢人字吊顶 （蒸煮间） | 膳食科 | 68m2 | 品牌：厂制品 说明：选用304优质不锈钢板制作，δ=1.0mm。支架采用40*40*1.5不锈钢管，全满焊接型安装。 规格：根据现场定制、并按实结算
16 | 不锈钢排烟风管 （特色厨房） | 膳食科 | 48m2 | 品牌：厂制品 说明：选用优质不锈钢板制作，δ=1.0mm。五筋加强、阻燃密封处理，变径、大小口按展开面积1：2计算，全满焊接型安装。（含吊杆、法兰、支架、横胆） 规格：500*500*L（按实计算）
17 | 铝合金排烟 百叶风口 （特色厨房） | 膳食科 | 2只 | 品牌：厂制品 说明：选用优质铝合金制作，δ=1.0mm。尺寸与排烟风管配套，颜色和外墙相近。 规格：500mm*500mm
18 | 钻墙洞及修复 | 膳食科 | 1项 | 与风管设施、设备安装（配套工程）
19 | 风柜、净化器支架 | 膳食科 | 4只 | 说明：采用10#热镀锌槽钢制作，防锈处理。
20 | 风柜减震器 | 膳食科 | 12只 | 阻尼减震器，承重300KG
21 | 软 接 | 膳食科 | 3只 | 采用优质帆布及不锈钢制作，与风柜、油烟净化器配套
22 | 安装设备的 配套辅助材料 | 膳食科 | 1项 | 采用热镀锌丝杆及4#角铁制作，含不锈钢套管、吊装费等